{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂精炼炉综合烟气总排口监控点　　时间：2025-08-25 00:00:00 至 2025-08-25 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","31255.84","--","2.68","4.35","0.08","--","--","--","--","--","10.51","16.93","0.33","--","--","--","--","--","3.53","5.85","0.11","--","--","--","--","--","13.43","--","--","2.07","--","40.9","--","17.2","--","-0.032","--"]
["01~02","30291.52","--","1.89","3.23","0.06","--","--","--","--","--","1.89","3.17","0.06","--","--","--","--","--","9.05","16.61","0.27","--","--","--","--","--","13.73","--","--","1.99","--","39.72","--","17.01","--","-0.031","--"]
["02~03","30559.12","--","2.1","3.4","0.06","--","--","--","--","--","23.08","36.49","0.7","--","--","--","--","--","3.92","6.46","0.12","--","--","--","--","--","13.33","--","--","2.01","--","40.28","--","16.98","--","-0.031","--"]
["03~04","30942.29","--","0.89","1.49","0.03","--","--","--","--","--","10.44","18.11","0.32","--","--","--","--","--","2.38","4.2","0.07","--","--","--","--","--","13.63","--","--","2.04","--","41.05","--","17.13","--","-0.033","--"]
["04~05","30976.01","--","2.5","4.09","0.08","--","--","--","--","--","10.78","17.15","0.33","--","--","--","--","--","1.55","2.53","0.05","--","--","--","--","--","13.39","--","--","2.05","--","41.39","--","17.2","--","-0.035","--"]
["05~06","30503.47","--","2.56","4.3","0.08","--","--","--","--","--","10.87","19.01","0.33","--","--","--","--","--","5.2","9.18","0.16","--","--","--","--","--","13.67","--","--","2.02","--","41.13","--","17.2","--","-0.033","--"]
["06~07","30737.25","--","3.75","5.98","0.11","--","--","--","--","--","27.59","43.72","0.87","--","--","--","--","--","1.26","2.02","0.04","--","--","--","--","--","13.24","--","--","2.04","--","41.76","--","17.32","--","-0.035","--"]
["07~08","30013.62","--","3.05","5.14","0.09","--","--","--","--","--","51.45","89.84","1.47","--","--","--","--","--","11.77","20.36","0.34","--","--","--","--","--","13.72","--","--","1.99","--","41.78","--","17.28","--","-0.034","--"]
["08~09","30598.57","--","4","6.36","0.12","--","--","--","--","--","33.5","52.21","1.01","--","--","--","--","--","1.85","2.97","0.06","--","--","--","--","--","13.27","--","--","2.04","--","42.62","--","17.42","--","-0.033","--"]
["09~10","30209.44","--","1.96","3.49","0.06","--","--","--","--","--","22.5","39.25","0.66","--","--","--","--","--","13.01","23.79","0.38","--","--","--","--","--","13.95","--","--","2.01","--","42.43","--","17.4","--","-0.032","--"]
["10~11","31570.9","--","3.18","5.07","0.1","--","--","--","--","--","36.13","57.21","1.14","--","--","--","--","--","1.32","2.14","0.04","--","--","--","--","--","13.22","--","--","2.12","--","43.71","--","17.65","--","-0.037","--"]
["11~12","31042.34","--","1.91","3.27","0.06","--","--","--","--","--","26.48","43.32","0.8","--","--","--","--","--","5.28","9.15","0.16","--","--","--","--","--","13.68","--","--","2.08","--","43.27","--","17.61","--","-0.031","--"]
["12~13","30003.17","--","2.84","4.5","0.09","--","--","--","--","--","108.71","172.03","3.25","--","--","--","--","--","1.14","1.83","0.03","--","--","--","--","--","13.19","--","--","2","--","42.28","--","17.54","--","-0.028","--"]
["13~14","29726.29","--","1.63","2.79","0.05","--","--","--","--","--","99.18","163.83","3.1","--","--","--","--","--","8.01","14.13","0.24","--","--","--","--","--","13.79","--","--","1.98","--","42.84","--","17.51","--","-0.033","--"]
["14~15","29963.11","--","2.13","3.38","0.06","--","--","--","--","--","6.77","10.67","0.2","--","--","--","--","--","0.94","1.48","0.03","--","--","--","--","--","13.18","--","--","2.01","--","43.42","--","17.67","--","-0.031","--"]
["15~16","29762.95","--","1.6","2.76","0.05","--","--","--","--","--","69.48","116.9","2.07","--","--","--","--","--","9.38","16.23","0.27","--","--","--","--","--","13.75","--","--","2","--","43.75","--","17.72","--","-0.027","--"]
["16~17","30613.01","--","1.71","2.7","0.05","--","--","--","--","--","21.04","32.51","0.64","--","--","--","--","--","0.79","1.24","0.02","--","--","--","--","--","13.13","--","--","2.05","--","43.54","--","17.81","--","-0.030","--"]
["17~18","29475.27","--","1.22","2.07","0.04","--","--","--","--","--","32.41","55.26","0.96","--","--","--","--","--","7.82","13.33","0.23","--","--","--","--","--","13.7","--","--","1.97","--","43.14","--","17.69","--","-0.033","--"]
["18~19","30909.79","--","2.47","3.99","0.08","--","--","--","--","--","14.85","24.14","0.45","--","--","--","--","--","1.2","2","0.04","--","--","--","--","--","13.37","--","--","2.06","--","42.24","--","17.63","--","-0.030","--"]
["19~20","30133.92","--","1.37","2.29","0.04","--","--","--","--","--","27.71","46.35","0.83","--","--","--","--","--","7.26","12.39","0.21","--","--","--","--","--","13.55","--","--","2.01","--","42.41","--","17.6","--","-0.027","--"]
["20~21","30505.08","--","1.56","2.7","0.05","--","--","--","--","--","7.03","11.47","0.21","--","--","--","--","--","21.9","37.13","0.66","--","--","--","--","--","14.11","--","--","2.04","--","42.61","--","17.66","--","-0.030","--"]
["21~22","30943.18","--","1.24","2.01","0.04","--","--","--","--","--","0.73","1.18","0.02","--","--","--","--","--","10.69","17.28","0.33","--","--","--","--","--","13.37","--","--","2.06","--","41.6","--","17.43","--","-0.030","--"]
["22~23","30624.76","--","1.65","2.83","0.05","--","--","--","--","--","26.08","43.11","0.8","--","--","--","--","--","7.44","12.81","0.23","--","--","--","--","--","13.74","--","--","2.03","--","41.71","--","17.36","--","-0.038","--"]
["23~24","30822.01","--","1.63","2.63","0.05","--","--","--","--","--","3.59","5.94","0.11","--","--","--","--","--","0.55","0.93","0.02","--","--","--","--","--","13.3","--","--","2.04","--","40.92","--","17.31","--","-0.034","--"]
["平均值","","","2.15","3.53","","--","--","--","--","","28.45","46.66","","--","--","--","--","","5.72","9.84","","--","--","--","--","","13.52","--","--","2.03","--","42.10","--","17.43","--","-0.032","--"]
["最大值","31570.9","--","4","6.36","0.12","--","--","--","--","--","108.71","172.03","3.25","--","--","--","--","--","21.9","37.13","0.66","--","--","--","--","--","14.11","--","--","2.12","--","43.75","--","17.81","--","-0.027","--"]
["最小值","29475.27","--","0.89","1.49","0.03","--","--","--","--","--","0.73","1.18","0.02","--","--","--","--","--","0.55","0.93","0.02","--","--","--","--","--","13.13","--","--","1.97","--","39.72","--","16.98","--","-0.038","--"]
["日排放总量(吨)","73.218288","--","","","0.00157","","","","","--","","","0.02067","","","","","--","","","0.00412","","","","","--","","","","","","","","","","",""]