{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-08-27 00:00:00 至 2025-08-27 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","56.161","7.07","7.473","7.922","11.737","0.655","0.013","0.001","0.009","0.001","0.224","0.01","3.814","0.2"]
["01~02时","37.9","7.481","7.621","7.693","11.231","0.426","0.014","0.001","0.009","0","0.037","0.0014","2.577","0.098"]
["02~03时","21.694","7.668","7.682","7.693","9.89","0.214","0.014","0","0.010","0","0.037","0.0008","2.485","0.054"]
["03~04时","16.823","7.664","7.713","7.75","7.307","0.123","0.014","0","0.013","0","0.037","0.0006","2.345","0.039"]
["04~05时","2.556","7.67","7.709","7.745","7.34","0.019","0.017","0","0.014","0","0.047","0.0001","2.055","0.006"]
["05~06时","10.296","7.398","7.575","7.693","7.403","0.076","0.02","0","0.014","0","0.06","0.0006","1.643","0.017"]
["06~07时","29.304","7.436","7.617","7.759","7.697","0.221","0.014","0","0.019","0","0.056","0.0017","2.248","0.059"]
["07~08时","4.641","7.687","7.714","7.765","8.259","0.038","0.009","0","0.03","0","0.051","0.0002","3.107","0.014"]
["08~09时","1.997","7.748","7.756","7.774","7.703","0.015","0.008","0","0.029","0","0.038","0.0001","2.094","0.004"]
["09~10时","2.135","7.688","7.734","7.764","6.639","0.014","0.007","0","0.027","0","0.022","0","0.548","0.001"]
["10~11时","72.055","6.973","7.353","7.763","6.38","0.448","0.007","0.001","0.024","0.002","0.016","0.0009","0.388","0.021"]
["11~12时","101.691","7.076","7.202","7.444","5.877","0.598","0.007","0.001","0.019","0.002","0.0087","0.0009","0.144","0.015"]
["12~13时","64.341","7.418","7.45","7.474","5.877","0.378","0.007","0","0.019","0.001","0.0087","0.0006","0.144","0.009"]
["13~14时","40.956","7.468","7.53","7.72","5.877","0.241","0.007","0","0.019","0.001","0.0087","0.0004","0.144","0.006"]
["14~15时","40.596","7.038","7.712","7.858","6.914","0.242","0.007","0","0.019","0.001","0.031","0.0005","0.133","0.006"]
["15~16时","1.726","4.33","7.518","7.741","10.662","0.018","0.008","0","0.013","0","0.083","0.0001","0.101","0"]
["16~17时","1.808","7.574","7.674","7.737","10.13","0.018","0.007","0","0.011","0","0.063","0.0001","0.103","0"]
["17~18时","19.893","7.667","7.994","9.34","9.141","0.182","0.005","0","0.007","0","0.036","0.0007","0.105","0.002"]
["18~19时","78.367","6.958","7.678","7.821","8.983","0.698","0.006","0","0.007","0.001","0.027","0.0018","0.106","0.008"]
["19~20时","68.706","7.06","7.557","7.766","8.69","0.597","0.007","0","0.008","0.001","0.014","0.0010","0.107","0.007"]
["20~21时","18.497","6.939","7.531","7.731","8.104","0.14","0.007","0","0.006","0","0.01","0.0002","0.105","0.002"]
["21~22时","8.699","7.005","7.362","7.65","6.999","0.061","0.007","0","0.003","0","0.0057","0","0.101","0.001"]
["22~23时","3.179","7.649","7.699","7.734","7.06","0.022","0.006","0","0.003","0","0.0043","0","0.103","0"]
["23~24时","3.111","7.701","7.747","7.76","7.174","0.022","0.005","0","0.002","0","0.0024","0","0.105","0"]
["有效日均值","","","7.6089","","8.045","","0.009","","0.014","","0.0390","","1.034",""]
["最大值","101.691","7.748","7.994","9.34","11.737","0.698","0.02","0.001","0.03","0.002","0.224","0.01","3.814","0.2"]
["最小值","1.726","4.33","7.202","7.444","5.877","0.014","0.005","0","0.002","0","0.0024","0","0.101","0"]
["总量","707.1448","","","","","5.469","","0.006","","0.010","","0.0234","","0.571"]