{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂锡回收车间排放口　　时间：2025-08-29 00:00:00 至 2025-08-29 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","24247.236","--","0.447","1.029","0.011","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.491","1.028","0.011","--","--","--","--","--","15.518","--","--","5.958","--","55.101","--","1.026","--","-0.0274","--"]
["01~02","21582.197","--","0.396","0.815","0.0086","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.735","1.511","0.015","--","--","--","--","--","14.987","--","--","5.303","--","55.459","--","1.037","--","-0.0270","--"]
["02~03","22165.683","--","0.436","0.977","0.0097","--","--","--","--","--","5.018","9.919","0.116","--","--","--","--","--","0.221","0.463","0.0049","--","--","--","--","--","15.242","--","--","5.446","--","55.13","--","1.038","--","-0.0273","--"]
["03~04","22078.752","--","0.399","0.842","0.0088","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.13","0.27","0.0029","--","--","--","--","--","15.134","--","--","5.425","--","53.859","--","1.031","--","-0.0272","--"]
["04~05","22238.259","--","0.365","0.753","0.0081","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.107","0.22","0.0024","--","--","--","--","--","15.015","--","--","5.465","--","54.608","--","1.038","--","-0.0267","--"]
["05~06","25108.56","--","0.546","1.296","0.014","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.154","0.323","0.0036","--","--","--","--","--","15.629","--","--","6.17","--","54.571","--","1.028","--","-0.0262","--"]
["06~07","23282.398","--","0.411","0.913","0.0096","--","--","--","--","--","16.581","39.218","0.395","--","--","--","--","--","0.598","1.232","0.013","--","--","--","--","--","15.153","--","--","5.721","--","53.542","--","1.03","--","-0.0256","--"]
["07~08","23361.601","--","0.46","1.017","0.01","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.075","0.158","0.0017","--","--","--","--","--","15.351","--","--","5.74","--","54.309","--","1.027","--","-0.0264","--"]
["08~09","23235.464","--","0.558","1.27","0.013","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.541","--","--","5.709","--","54.811","--","1.027","--","-0.0284","--"]
["09~10","21529.451","--","0.614","1.289","0.013","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.098","--","--","5.29","--","54.176","--","1.03","--","-0.0296","--"]
["10~11","22140.222","--","0.738","1.66","0.016","--","--","--","--","--","8.732","17.432","0.19","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.254","--","--","5.44","--","54.01","--","1.08","--","-0.0296","--"]
["11~12","21893.611","--","0.684","1.446","0.015","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.153","--","--","5.379","--","53.511","--","1.037","--","-0.0259","--"]
["12~13","21487.384","--","0.657","1.471","0.014","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0.0001","0","--","--","--","--","--","15.442","--","--","5.28","--","54.086","--","1.047","--","-0.0257","--"]
["13~14","24192.863","--","0.903","2.179","0.022","--","--","--","--","--","1.537","4.13","0.043","--","--","--","--","--","0.0003","0.0007","0","--","--","--","--","--","15.803","--","--","5.946","--","54.076","--","1.08","--","-0.0242","--"]
["14~15","27318.019","--","0.839","2.384","0.023","--","--","--","--","--","4.308","11.286","0.121","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.481","--","--","6.712","--","51.73","--","1.023","--","-0.0282","--"]
["15~16","26444.884","--","0.766","1.929","0.02","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.091","--","--","6.498","--","51.613","--","1.06","--","-0.0237","--"]
["16~17","26358.687","--","1.016","2.594","0.026","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.148","--","--","6.477","--","52.619","--","1.029","--","-0.0259","--"]
["17~18","27510.746","--","1.223","3.149","0.033","--","--","--","--","--","1.009","2.447","0.026","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.162","--","--","6.761","--","51.492","--","1.028","--","-0.0306","--"]
["18~19","28559.886","--","0.927","2.911","0.027","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.836","--","--","7.016","--","49.457","--","1.021","--","-0.0248","--"]
["19~20","24496.63","--","0.445","1.158","0.01","--","--","--","--","--","1.518","3.912","0.038","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.256","--","--","6.02","--","49.19","--","1.013","--","-0.0237","--"]
["20~21","26080.425","--","0.417","1.083","0.01","--","--","--","--","--","8.499","23.405","0.217","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.227","--","--","6.409","--","49.692","--","1.013","--","-0.0252","--"]
["21~22","26815.988","--","0.42","1.057","0.011","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.0007","0.0016","0","--","--","--","--","--","16.082","--","--","6.589","--","50.632","--","1.024","--","-0.0229","--"]
["22~23","26377.99","--","0.414","1.128","0.01","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.273","--","--","6.482","--","51.016","--","1.022","--","-0.0267","--"]
["23~24","26758.498","--","0.366","0.936","0.0098","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.154","--","--","6.575","--","50.235","--","1.022","--","-0.0269","--"]
["平均值","","","0.6024","1.4707","","--","--","--","--","","1.9670","4.6564","","--","--","--","--","","0.1048","0.2171","","--","--","--","--","","15.7099","--","--","5.9925","--","52.8723","--","1.0342","--","-0.0265","--"]
["最大值","28559.886","--","1.223","3.149","0.033","--","--","--","--","--","16.581","39.218","0.395","--","--","--","--","--","0.735","1.511","0.015","--","--","--","--","--","16.836","--","--","7.016","--","55.459","--","1.08","--","-0.0229","--"]
["最小值","21487.384","--","0.365","0.753","0.0081","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.987","--","--","5.28","--","49.19","--","1.013","--","-0.0306","--"]
["日排放总量(吨)","58.52654375","--","","","0.0003602","","","","","--","","","0.0011484","","","","","--","","","0.0000562","","","","","--","","","","","","","","","","",""]