{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂铅锅综合烟气排放口　　时间：2025-10-07 00:00:00 至 2025-10-07 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","41448.761","--","4.266","0.176","--","--","--","0","0","--","--","--","0.986","0.04","--","--","--","20.511","--","--","5.73","--","30.402","--","3.279","--","0.068","--"]
["01~02","41584.64","--","3.221","0.133","--","--","--","0","0","--","--","--","1.035","0.043","--","--","--","20.506","--","--","5.747","--","29.559","--","3.214","--","0.069","--"]
["02~03","41529.48","--","3.138","0.13","--","--","--","0","0","--","--","--","1.026","0.042","--","--","--","20.494","--","--","5.739","--","29.01","--","3.209","--","0.069","--"]
["03~04","39680.32","--","3.144","0.124","--","--","--","0","0","--","--","--","0.99","0.039","--","--","--","20.488","--","--","5.485","--","28.954","--","3.151","--","0.063","--"]
["04~05","40585.031","--","3.112","0.126","--","--","--","0","0","--","--","--","1.022","0.041","--","--","--","20.482","--","--","5.609","--","29.294","--","3.178","--","0.066","--"]
["05~06","40997.085","--","3.089","0.126","--","--","--","0.012","0.0005","--","--","--","1.004","0.041","--","--","--","20.491","--","--","5.667","--","29.578","--","3.141","--","0.067","--"]
["06~07","43009.101","--","3.052","0.131","--","--","--","0","0","--","--","--","1.019","0.043","--","--","--","20.5","--","--","5.944","--","29.499","--","3.108","--","0.073","--"]
["07~08","40276.488","--","3.076","0.123","--","--","--","0","0","--","--","--","0.994","0.04","--","--","--","20.519","--","--","5.566","--","29.527","--","3.15","--","0.065","--"]
["08~09","36151.671","--","3.22","0.116","--","--","--","0.656","0.023","--","--","--","0.992","0.035","--","--","--","20.534","--","--","4.996","--","29.96","--","3.257","--","0.052","--"]
["09~10","35696.718","--","3.225","0.115","--","--","--","0","0","--","--","--","1.013","0.036","--","--","--","20.546","--","--","4.934","--","30.882","--","3.296","--","0.051","--"]
["10~11","37061.972","--","3.281","0.121","--","--","--","0","0","--","--","--","1.051","0.039","--","--","--","20.54","--","--","5.123","--","32.069","--","3.414","--","0.054","--"]
["11~12","33062.804","--","3.467","0.114","--","--","--","0","0","--","--","--","1.014","0.033","--","--","--","20.533","--","--","4.569","--","32.591","--","3.448","--","0.044","--"]
["12~13","31031.447","--","3.532","0.109","--","--","--","0","0","--","--","--","1.028","0.031","--","--","--","20.506","--","--","4.288","--","33.042","--","3.505","--","0.038","--"]
["13~14","34264.617","--","3.434","0.117","--","--","--","0","0","--","--","--","1.116","0.038","--","--","--","20.493","--","--","4.736","--","33.151","--","3.553","--","0.047","--"]
["14~15","36789.878","--","3.388","0.124","--","--","--","0.0001","0","--","--","--","1.126","0.041","--","--","--","20.511","--","--","5.086","--","33.172","--","3.579","--","0.054","--"]
["15~16","38585.925","--","3.592","0.138","--","--","--","0","0","--","--","--","1.031","0.039","--","--","--","20.513","--","--","5.333","--","33.784","--","3.587","--","0.058","--"]
["16~17","39040.187","--","3.446","0.134","--","--","--","0","0","--","--","--","1.065","0.041","--","--","--","20.519","--","--","5.395","--","33.733","--","3.582","--","0.06","--"]
["17~18","40087.523","--","3.313","0.132","--","--","--","0","0","--","--","--","1.047","0.042","--","--","--","20.533","--","--","5.541","--","33.124","--","3.546","--","0.063","--"]
["18~19","41186.152","--","3.186","0.131","--","--","--","0","0","--","--","--","1.049","0.043","--","--","--","20.54","--","--","5.693","--","32.43","--","3.46","--","0.067","--"]
["19~20","41807.66","--","3.044","0.127","--","--","--","0","0","--","--","--","1.099","0.046","--","--","--","20.559","--","--","5.779","--","30.847","--","3.392","--","0.069","--"]
["20~21","41779.402","--","3.029","0.126","--","--","--","0","0","--","--","--","0.989","0.041","--","--","--","20.573","--","--","5.774","--","30.162","--","3.368","--","0.069","--"]
["21~22","42273.347","--","3.008","0.127","--","--","--","0","0","--","--","--","1.045","0.044","--","--","--","20.587","--","--","5.843","--","29.953","--","3.332","--","0.071","--"]
["22~23","40981.656","--","3.018","0.123","--","--","--","0","0","--","--","--","0.972","0.039","--","--","--","20.592","--","--","5.665","--","29.545","--","3.302","--","0.067","--"]
["23~24","41007.496","--","3.154","0.129","--","--","--","0","0","--","--","--","0.935","0.038","--","--","--","20.591","--","--","5.668","--","29.825","--","3.291","--","0.067","--"]
["平均值","","","3.2686","","--","--","","0.0279","","--","--","","1.0276","","--","--","","20.5280","--","--","5.4134","--","31.0044","--","3.3481","--","0.0616","--"]
["最大值","43009.101","--","4.266","0.176","--","--","--","0.656","0.023","--","--","--","1.126","0.046","--","--","--","20.592","--","--","5.944","--","33.784","--","3.587","--","0.073","--"]
["最小值","31031.447","--","3.008","0.109","--","--","--","0","0","--","--","--","0.935","0.031","--","--","--","20.482","--","--","4.288","--","28.954","--","3.108","--","0.038","--"]
["日排放总量(吨)","93.9919375","--","","0.0030628","","","--","","0.0000243","","","--","","0.000965","","","--","","","","","","","","","","",""]