{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-10-17 00:00:00 至 2025-10-17 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0.021","8.27","8.42","8.45","2.61","0","0.006","0","0.004","0","0.0037","0","0.003","0","0.156","0"]
["01~02时","0.022","8.28","8.41","8.45","2.632","0","0.005","0","0.004","0","0.0021","0","0.002","0","0.478","0"]
["02~03时","0.018","8.24","8.38","8.44","2.394","0","0.005","0","0.004","0","0.0020","0","0.001","0","0.446","0"]
["03~04时","0.003","8.26","8.37","8.42","1.8","0","0.005","0","0.004","0","0.0017","0","0","0","0.311","0"]
["04~05时","0.001","8.28","8.35","8.4","1.829","0","0.004","0","0.004","0","0.0016","0","0.005","0","0.311","0"]
["05~06时","0","8.22","8.31","8.38","1.9","0","0.001","0","0.004","0","0.0008","0","0.007","0","0.311","0"]
["06~07时","0","8.21","8.31","8.36","1.671","0","0.003","0","0.004","0","0.0010","0","0.002","0","0.251","0"]
["07~08时","0","8.21","8.29","8.33","1.1","0","0.006","0","0.003","0","0.0021","0","0","0","0","0"]
["08~09时","0","8.22","8.29","8.34","1.501","0","0.006","0","0.003","0","0.0020","0","0.002","0","0.061","0"]
["09~10时","0","8.21","8.3","8.35","2.5","0","0.008","0","0.004","0","0.0016","0","0.003","0","0.312","0"]
["10~11时","0","8.23","8.32","8.37","2.16","0","0.008","0","0.004","0","0.0029","0","0.004","0","0.304","0"]
["11~12时","6.222","8.24","8.38","8.43","1.3","0.008","0.008","0","0.005","0","0.01","0.0001","0.004","0","0.271","0.002"]
["12~13时","15.868","8.34","8.42","8.45","1.385","0.022","0.006","0","0.005","0","0.0099","0.0002","0.004","0","0.35","0.006"]
["13~14时","16.065","8.35","8.42","8.44","1.6","0.026","0.002","0","0.005","0","0.0055","0.0001","0.004","0","0.671","0.011"]
["14~15时","6.538","8.36","8.44","8.48","1.45","0.010","0.002","0","0.005","0","0.0052","0","0.004","0","0.651","0.004"]
["15~16时","1.309","8.3","8.46","8.55","1.1","0.001","0.002","0","0.005","0","0.0032","0","0.004","0","0.567","0.001"]
["16~17时","0.573","8.28","8.49","8.56","1.61","0.001","0.003","0","0.005","0","0.0030","0","0.004","0","0.58","0"]
["17~18时","0.338","8.36","8.47","8.52","2.8","0.001","0.007","0","0.005","0","0.0017","0","0.004","0","0.632","0"]
["18~19时","0.223","8.35","8.44","8.51","2.26","0.001","0.006","0","0.005","0","0.0016","0","0.002","0","0.59","0"]
["19~20时","0.155","8.39","8.47","8.49","1","0","0.005","0","0.004","0","0.0011","0","0.001","0","0.422","0"]
["20~21时","0.118","8.27","8.44","8.49","18.71","0.002","0.004","0","0.004","0","0.0011","0","0.002","0","0.434","0"]
["21~22时","0.086","8.28","8.43","8.47","63.507","0.005","0.002","0","0.005","0","0.0012","0","0.003","0","0.484","0"]
["22~23时","0.072","8.31","8.43","8.46","46.407","0.004","0.003","0","0.004","0","0.0012","0","0.002","0","0.388","0"]
["23~24时","0.028","8.32","8.42","8.46","6.508","0","0.007","0","0.004","0","0.0011","0","0.002","0","0","0"]
["有效日均值","","","8.39","","7.156","","0.005","","0.004","","0.0028","","0.003","","0.374",""]
["最大值","16.065","8.39","8.49","8.56","63.507","0.026","0.008","0","0.005","0","0.01","0.0002","0.007","0","0.671","0.011"]
["最小值","0","8.21","8.29","8.33","1","0","0.001","0","0.003","0","0.0008","0","0","0","0","0"]
["总量","47.658","","","","","0.081","","0","","0","","0.0004","","0","","0.024"]