{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂熔炼炉环境集烟排放口　　时间：2025-10-20 00:00:00 至 2025-10-20 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","40057.59","--","7.56","0.3","--","--","--","0.03","0","--","--","--","1.17","0.05","--","--","--","20.43","--","--","8.49","--","21.48","--","3.1","--","-0.062","--"]
["01~02","36102.17","--","17.35","0.62","--","--","--","0","0","--","--","--","1.25","0.05","--","--","--","20.47","--","--","7.65","--","21.57","--","3.11","--","-0.059","--"]
["02~03","35521.84","--","8.6","0.31","--","--","--","0","0","--","--","--","1.27","0.04","--","--","--","20.49","--","--","7.55","--","21.89","--","3.2","--","-0.059","--"]
["03~04","35613.47","--","16.94","0.6","--","--","--","0","0","--","--","--","1.41","0.05","--","--","--","20.41","--","--","7.56","--","21.84","--","3.12","--","-0.058","--"]
["04~05","36026.46","--","9.4","0.34","--","--","--","0","0","--","--","--","1.32","0.05","--","--","--","20.49","--","--","7.64","--","21.73","--","3.15","--","-0.059","--"]
["05~06","34446.21","--","16.84","0.57","--","--","--","0.55","0.02","--","--","--","1.21","0.04","--","--","--","20.4","--","--","7.3","--","21.7","--","3.09","--","-0.060","--"]
["06~07","35828.8","--","9.11","0.33","--","--","--","13.18","0.47","--","--","--","0.84","0.03","--","--","--","20.47","--","--","7.59","--","21.55","--","3.04","--","-0.060","--"]
["07~08","33883.5","--","17","0.57","--","--","--","1.67","0.06","--","--","--","1.17","0.04","--","--","--","20.43","--","--","7.19","--","21.56","--","3.2","--","-0.058","--"]
["08~09","34807.93","--","9.47","0.33","--","--","--","0","0","--","--","--","1.38","0.05","--","--","--","20.48","--","--","7.37","--","21.5","--","3.05","--","-0.061","--"]
["09~10","37901.12","--","15.35","0.58","--","--","--","0","0","--","--","--","1.4","0.05","--","--","--","20.47","--","--","8.02","--","21.46","--","3.02","--","-0.063","--"]
["10~11","36631.18","--","9.45","0.34","--","--","--","0.17","0.01","--","--","--","1.36","0.05","--","--","--","20.43","--","--","7.75","--","21.38","--","3.01","--","-0.061","--"]
["11~12","34709.95","--","17.49","0.61","--","--","--","11.89","0.41","--","--","--","1.17","0.04","--","--","--","20.48","--","--","7.35","--","21.46","--","3.06","--","-0.059","--"]
["12~13","34602.45","--","10.14","0.35","--","--","--","0.06","0","--","--","--","1.47","0.05","--","--","--","20.46","--","--","7.35","--","21.93","--","3.24","--","-0.060","--"]
["13~14","32838.25","--","19.31","0.63","--","--","--","0","0","--","--","--","1.33","0.04","--","--","--","20.36","--","--","6.98","--","22.1","--","3.23","--","-0.059","--"]
["14~15","33413.51","--","10.02","0.33","--","--","--","0","0","--","--","--","1.3","0.04","--","--","--","20.39","--","--","7.11","--","22.05","--","3.32","--","-0.057","--"]
["15~16","32900.05","--","16.55","0.54","--","--","--","0.15","0","--","--","--","1.35","0.04","--","--","--","20.37","--","--","7","--","22.03","--","3.25","--","-0.057","--"]
["16~17","34484.96","--","9.04","0.31","--","--","--","0","0","--","--","--","1.33","0.05","--","--","--","20.4","--","--","7.33","--","21.93","--","3.27","--","-0.058","--"]
["17~18","36017.09","--","15.88","0.57","--","--","--","0","0","--","--","--","1.39","0.05","--","--","--","20.43","--","--","7.64","--","21.45","--","3.16","--","-0.062","--"]
["18~19","37487.95","--","7.76","0.29","--","--","--","0","0","--","--","--","1.51","0.06","--","--","--","20.45","--","--","7.94","--","21.1","--","3.15","--","-0.064","--"]
["19~20","37088.92","--","14.13","0.52","--","--","--","0","0","--","--","--","1.59","0.06","--","--","--","20.47","--","--","7.84","--","20.83","--","3.06","--","-0.063","--"]
["20~21","37591.92","--","11.24","0.42","--","--","--","0.04","0","--","--","--","1.65","0.06","--","--","--","20.39","--","--","7.93","--","20.62","--","2.95","--","-0.063","--"]
["21~22","37232.22","--","13.33","0.5","--","--","--","0","0","--","--","--","1.54","0.06","--","--","--","20.43","--","--","7.86","--","20.59","--","2.99","--","-0.063","--"]
["22~23","37045.91","--","9.23","0.34","--","--","--","0","0","--","--","--","2.9","0.1","--","--","--","20.33","--","--","7.81","--","20.55","--","2.93","--","-0.062","--"]
["23~24","36966.4","--","13.61","0.5","--","--","--","0","0","--","--","--","1.42","0.05","--","--","--","20.48","--","--","7.82","--","21.05","--","3.08","--","-0.063","--"]
["平均值","","","12.70","","--","--","","1.16","","--","--","","1.41","","--","--","","20.43","--","--","7.59","--","21.47","--","3.12","--","-0.060","--"]
["最大值","40057.59","--","19.31","0.63","--","--","--","13.18","0.47","--","--","--","2.9","0.1","--","--","--","20.49","--","--","8.49","--","22.1","--","3.32","--","-0.057","--"]
["最小值","32838.25","--","7.56","0.29","--","--","--","0","0","--","--","--","0.84","0.03","--","--","--","20.33","--","--","6.98","--","20.55","--","2.93","--","-0.064","--"]
["日排放总量(吨)","85.919981","--","","0.01081","","","--","","0.00097","","","--","","0.00121","","","--","","","","","","","","","","",""]