{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂熔炼炉环境集烟排放口　　时间：2025-10-21 00:00:00 至 2025-10-21 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","35557.98","--","12.42","12.42","0.44","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","1.67","1.67","0.06","--","--","--","--","--","20.52","--","--","7.52","--","21.13","--","3.04","--","-0.061","--"]
["01~02","33036.73","--","13.06","13.06","0.43","--","--","--","--","--","0.03","0.03","0","--","--","--","--","--","1.65","1.65","0.05","--","--","--","--","--","20.38","--","--","6.99","--","21.09","--","3.05","--","-0.059","--"]
["02~03","32351.95","--","14.92","14.92","0.48","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","1.76","1.76","0.06","--","--","--","--","--","20.56","--","--","6.82","--","20.65","--","2.92","--","-0.058","--"]
["03~04","32012.54","--","12.25","12.25","0.38","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","1.61","1.61","0.05","--","--","--","--","--","20.49","--","--","6.77","--","21","--","3.1","--","-0.060","--"]
["04~05","34225.87","--","14.69","14.69","0.5","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","1.62","1.62","0.06","--","--","--","--","--","20.43","--","--","7.23","--","20.69","--","3.05","--","-0.060","--"]
["05~06","33248.41","--","12.75","12.75","0.42","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","1.47","1.47","0.05","--","--","--","--","--","20.41","--","--","7.02","--","20.59","--","3.04","--","-0.057","--"]
["06~07","33957.09","--","13.48","13.48","0.46","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","1.52","1.52","0.05","--","--","--","--","--","20.38","--","--","7.15","--","20.25","--","2.96","--","-0.058","--"]
["07~08","32805.49","--","15.28","15.28","0.5","--","--","--","--","--","20.71","20.71","0.68","--","--","--","--","--","1.09","1.09","0.04","--","--","--","--","--","20.43","--","--","6.91","--","20.23","--","2.96","--","-0.058","--"]
["08~09","33294.34","--","10.29","10.29","0.34","--","--","--","--","--","0.04","0.04","0","--","--","--","--","--","1.55","1.55","0.05","--","--","--","--","--","20.47","--","--","7.01","--","19.98","--","2.92","--","-0.060","--"]
["09~10","32971.58","--","17.64","17.64","0.58","--","--","--","--","--","0.01","0.01","0","--","--","--","--","--","1.49","1.49","0.05","--","--","--","--","--","20.47","--","--","6.93","--","19.85","--","2.84","--","-0.060","--"]
["10~11","33410.67","--","10.25","10.25","0.34","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","1.45","1.45","0.05","--","--","--","--","--","20.48","--","--","7.02","--","19.76","--","2.81","--","-0.060","--"]
["11~12","33138.21","--","18.11","18.11","0.6","--","--","--","--","--","0.12","0.12","0","--","--","--","--","--","1.49","1.49","0.05","--","--","--","--","--","20.39","--","--","6.95","--","19.57","--","2.78","--","-0.060","--"]
["12~13","33933.24","--","10.58","10.58","0.36","--","--","--","--","--","1.02","1.02","0.03","--","--","--","--","--","1.44","1.44","0.05","--","--","--","--","--","20.45","--","--","7.13","--","19.68","--","2.82","--","-0.060","--"]
["13~14","34423.69","--","17.79","17.79","0.62","--","--","--","--","--","0.01","0.01","0","--","--","--","--","--","1.53","1.53","0.05","--","--","--","--","--","20.39","--","--","7.22","--","19.65","--","2.8","--","-0.060","--"]
["14~15","34107.89","--","9.91","9.91","0.34","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","1.6","1.6","0.05","--","--","--","--","--","20.62","--","--","7.16","--","19.7","--","2.81","--","-0.060","--"]
["15~16","34800.37","--","16.89","16.89","0.58","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","1.56","1.56","0.05","--","--","--","--","--","20.58","--","--","7.3","--","19.57","--","2.79","--","-0.062","--"]
["16~17","37625.53","--","10.15","10.15","0.38","--","--","--","--","--","0.01","0.01","0","--","--","--","--","--","1.53","1.53","0.06","--","--","--","--","--","20.41","--","--","7.89","--","19.5","--","2.78","--","-0.065","--"]
["17~18","35628.05","--","17.88","17.88","0.63","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","1.55","1.55","0.06","--","--","--","--","--","20.44","--","--","7.47","--","19.37","--","2.76","--","-0.065","--"]
["18~19","35060.09","--","7.03","7.03","0.25","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","1.53","1.53","0.05","--","--","--","--","--","20.47","--","--","7.35","--","19.39","--","2.81","--","-0.064","--"]
["19~20","35792.11","--","16.41","16.41","0.58","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","1.59","1.59","0.06","--","--","--","--","--","20.43","--","--","7.49","--","19","--","2.72","--","-0.060","--"]
["20~21","34883.65","--","6.74","6.74","0.23","--","--","--","--","--","0.01","0.01","0","--","--","--","--","--","1.57","1.57","0.05","--","--","--","--","--","20.44","--","--","7.31","--","19.11","--","2.75","--","-0.061","--"]
["21~22","34952.18","--","17.1","17.1","0.59","--","--","--","--","--","5.87","5.87","0.2","--","--","--","--","--","1.45","1.45","0.05","--","--","--","--","--","20.4","--","--","7.3","--","18.73","--","2.67","--","-0.061","--"]
["22~23","34650.12","--","9.26","9.26","0.32","--","--","--","--","--","0.93","0.93","0.03","--","--","--","--","--","1.54","1.54","0.05","--","--","--","--","--","20.43","--","--","7.25","--","19.02","--","2.68","--","-0.065","--"]
["23~24","35947.85","--","15.12","15.12","0.54","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","1.6","1.6","0.06","--","--","--","--","--","20.47","--","--","7.51","--","18.75","--","2.63","--","-0.063","--"]
["平均值","","","13.33","13.33","","--","--","--","--","","1.20","1.20","","--","--","--","--","","1.54","1.54","","--","--","--","--","","20.46","--","--","7.20","--","19.84","--","2.85","--","-0.061","--"]
["最大值","37625.53","--","18.11","18.11","0.63","--","--","--","--","--","20.71","20.71","0.68","--","--","--","--","--","1.76","1.76","0.06","--","--","--","--","--","20.62","--","--","7.89","--","21.13","--","3.1","--","-0.057","--"]
["最小值","32012.54","--","6.74","6.74","0.23","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","1.09","1.09","0.04","--","--","--","--","--","20.38","--","--","6.77","--","18.73","--","2.63","--","-0.065","--"]
["日排放总量(吨)","82.181569","--","","","0.01089","","","","","--","","","0.00095","","","","","--","","","0.00126","","","","","--","","","","","","","","","","",""]