{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂制酸尾气总排口监控点　　时间：2025-10-29 00:00:00 至 2025-10-29 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","13061.76","--","0.46","0.98","0.01","--","--","--","--","--","12.47","26.49","0.16","--","--","--","--","--","44.92","44.87","0.59","--","--","--","--","--","15.19","--","--","1.58","--","27.37","--","6.33","--","0.002","--"]
["01~02","12988.77","--","0.48","1.02","0.01","--","--","--","--","--","7.67","16.24","0.1","--","--","--","--","--","47.69","47.72","0.62","--","--","--","--","--","15.19","--","--","1.58","--","27.43","--","6.31","--","0.001","--"]
["02~03","13043.05","--","0.47","0.99","0.01","--","--","--","--","--","8.68","17.83","0.11","--","--","--","--","--","46.31","46.29","0.6","--","--","--","--","--","15.07","--","--","1.58","--","27.36","--","6.3","--","0.001","--"]
["03~04","12773.1","--","0.47","0.99","0.01","--","--","--","--","--","7.35","15.26","0.09","--","--","--","--","--","48.41","48.43","0.62","--","--","--","--","--","15.09","--","--","1.55","--","26.61","--","6.3","--","-0.001","--"]
["04~05","12904.73","--","0.47","1.02","0.01","--","--","--","--","--","10.63","22.55","0.14","--","--","--","--","--","47.35","47.33","0.61","--","--","--","--","--","15.26","--","--","1.56","--","25.54","--","6.28","--","-0.003","--"]
["05~06","12182.21","--","0.45","0.95","0.01","--","--","--","--","--","5.51","11.17","0.07","--","--","--","--","--","64.22","64.16","0.78","--","--","--","--","--","15.07","--","--","1.47","--","26.18","--","6.28","--","0.002","--"]
["06~07","12723.46","--","0.48","1.04","0.01","--","--","--","--","--","11.98","25.97","0.15","--","--","--","--","--","60.88","60.93","0.78","--","--","--","--","--","15.32","--","--","1.54","--","26.12","--","6.26","--","0.001","--"]
["07~08","11953.37","--","0.47","0.94","0.01","--","--","--","--","--","12.98","25.79","0.16","--","--","--","--","--","52.31","52.33","0.63","--","--","--","--","--","14.81","--","--","1.44","--","26.36","--","6.24","--","0.001","--"]
["08~09","12924.98","--","0.47","0.93","0.01","--","--","--","--","--","9.27","18.19","0.12","--","--","--","--","--","42.52","42.57","0.55","--","--","--","--","--","14.75","--","--","1.56","--","26.75","--","6.26","--","0.002","--"]
["09~10","12842.19","--","0.51","1.05","0.01","--","--","--","--","--","6.63","13.69","0.09","--","--","--","--","--","48.79","48.74","0.63","--","--","--","--","--","15.02","--","--","1.56","--","27.09","--","6.27","--","0.006","--"]
["10~11","13325.7","--","0.62","1.27","0.01","--","--","--","--","--","10","20.55","0.13","--","--","--","--","--","34.8","34.88","0.46","--","--","--","--","--","14.99","--","--","1.62","--","28.67","--","6.32","--","0.004","--"]
["11~12","13623.59","--","0.58","1.25","0.01","--","--","--","--","--","8.31","17.8","0.11","--","--","--","--","--","30.13","30.11","0.41","--","--","--","--","--","15.23","--","--","1.66","--","29.07","--","6.39","--","0.007","--"]
["12~13","13322.39","--","0.59","1.25","0.01","--","--","--","--","--","8.67","18.28","0.12","--","--","--","--","--","41.56","41.55","0.55","--","--","--","--","--","15.16","--","--","1.63","--","29.24","--","6.44","--","0.004","--"]
["13~14","12872.61","--","0.58","1.16","0.01","--","--","--","--","--","12.71","25.2","0.16","--","--","--","--","--","33.11","33.14","0.43","--","--","--","--","--","14.77","--","--","1.58","--","29.64","--","6.48","--","0.007","--"]
["14~15","12527.04","--","0.6","1.18","0.01","--","--","--","--","--","13.66","27.09","0.17","--","--","--","--","--","30.05","30.02","0.38","--","--","--","--","--","14.75","--","--","1.54","--","29.76","--","6.52","--","0.005","--"]
["15~16","13276.53","--","0.58","1.18","0.01","--","--","--","--","--","10.75","22.03","0.14","--","--","--","--","--","29.72","29.75","0.39","--","--","--","--","--","14.97","--","--","1.63","--","29.81","--","6.56","--","0.007","--"]
["16~17","13138","--","0.53","1.11","0.01","--","--","--","--","--","8.71","18.23","0.12","--","--","--","--","--","32.37","32.32","0.42","--","--","--","--","--","15.1","--","--","1.61","--","29.57","--","6.58","--","0.006","--"]
["17~18","12621.31","--","0.52","1.08","0.01","--","--","--","--","--","8.38","17.41","0.11","--","--","--","--","--","34.89","34.93","0.44","--","--","--","--","--","15.06","--","--","1.54","--","28.6","--","6.58","--","0.015","--"]
["18~19","12503.6","--","0.5","1","0.01","--","--","--","--","--","12.46","24.61","0.16","--","--","--","--","--","28.3","28.29","0.35","--","--","--","--","--","14.76","--","--","1.53","--","28.48","--","6.58","--","0.006","--"]
["19~20","12577.7","--","0.48","0.97","0.01","--","--","--","--","--","10.83","21.82","0.14","--","--","--","--","--","29.97","29.99","0.38","--","--","--","--","--","14.88","--","--","1.53","--","28.14","--","6.58","--","0.008","--"]
["20~21","12803.39","--","0.51","1.04","0.01","--","--","--","--","--","13.26","26.87","0.17","--","--","--","--","--","36.13","36.11","0.46","--","--","--","--","--","14.95","--","--","1.56","--","28.13","--","6.58","--","0.008","--"]
["21~22","13143.02","--","0.52","1.1","0.01","--","--","--","--","--","7.23","15.1","0.09","--","--","--","--","--","31.39","31.42","0.41","--","--","--","--","--","15.11","--","--","1.61","--","28.48","--","6.59","--","0.008","--"]
["22~23","12880.22","--","0.5","0.99","0.01","--","--","--","--","--","14.67","29.01","0.19","--","--","--","--","--","25.93","25.91","0.33","--","--","--","--","--","14.76","--","--","1.57","--","28.2","--","6.6","--","0.007","--"]
["23~24","12886.49","--","0.51","1.06","0.01","--","--","--","--","--","7.66","15.9","0.1","--","--","--","--","--","27.66","27.68","0.36","--","--","--","--","--","15.05","--","--","1.57","--","28.38","--","6.6","--","0.008","--"]
["平均值","","","0.51","1.06","","--","--","--","--","","10.02","20.54","","--","--","--","--","","39.56","39.56","","--","--","--","--","","15.01","--","--","1.57","--","27.96","--","6.43","--","0.005","--"]
["最大值","13623.59","--","0.62","1.27","0.01","--","--","--","--","--","14.67","29.01","0.19","--","--","--","--","--","64.22","64.16","0.78","--","--","--","--","--","15.32","--","--","1.66","--","29.81","--","6.6","--","0.015","--"]
["最小值","11953.37","--","0.45","0.93","0.01","--","--","--","--","--","5.51","11.17","0.07","--","--","--","--","--","25.93","25.91","0.33","--","--","--","--","--","14.75","--","--","1.44","--","25.54","--","6.24","--","-0.003","--"]
["日排放总量(吨)","30.889928","--","","","0.00016","","","","","--","","","0.00309","","","","","--","","","0.01218","","","","","--","","","","","","","","","","",""]