{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂制酸尾气总排口监控点　　时间：2025-11-19 00:00:00 至 2025-11-19 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","13822.31","--","0.28","0.61","0","--","--","--","--","--","9.84","21.73","0.14","--","--","--","--","--","11.12","11.13","0.15","--","--","--","--","--","15.4","--","--","1.64","--","23.83","--","5.1","--","-0.003","--"]
["01~02","14199.61","--","0.29","0.66","0","--","--","--","--","--","7.4","17.03","0.1","--","--","--","--","--","11.82","11.81","0.17","--","--","--","--","--","15.64","--","--","1.68","--","24.36","--","5.09","--","-0.007","--"]
["02~03","14349.07","--","0.31","0.71","0","--","--","--","--","--","6.93","16.06","0.1","--","--","--","--","--","11.43","11.44","0.16","--","--","--","--","--","15.68","--","--","1.7","--","23.52","--","5.09","--","-0.007","--"]
["03~04","14439.11","--","0.31","0.72","0","--","--","--","--","--","8.71","20.09","0.13","--","--","--","--","--","15.21","15.18","0.22","--","--","--","--","--","15.67","--","--","1.71","--","23.43","--","5.07","--","-0.004","--"]
["04~05","14211.42","--","0.3","0.69","0","--","--","--","--","--","5.94","13.79","0.08","--","--","--","--","--","12.46","12.49","0.18","--","--","--","--","--","15.69","--","--","1.68","--","23.64","--","5.09","--","-0.005","--"]
["05~06","13374.14","--","0.29","0.69","0","--","--","--","--","--","5.05","11.69","0.07","--","--","--","--","--","18.96","18.93","0.25","--","--","--","--","--","15.71","--","--","1.58","--","22.64","--","5.06","--","-0.007","--"]
["06~07","14198.58","--","0.29","0.62","0","--","--","--","--","--","14.09","29.98","0.2","--","--","--","--","--","14.91","14.94","0.21","--","--","--","--","--","15.19","--","--","1.68","--","23.3","--","5.07","--","-0.006","--"]
["07~08","14445.59","--","0.28","0.64","0","--","--","--","--","--","7.5","17.02","0.11","--","--","--","--","--","10.13","10.13","0.15","--","--","--","--","--","15.56","--","--","1.71","--","23.57","--","5.04","--","-0.008","--"]
["08~09","14650.97","--","0.3","0.65","0","--","--","--","--","--","9.88","21.56","0.15","--","--","--","--","--","11.1","11.1","0.16","--","--","--","--","--","15.37","--","--","1.73","--","23.56","--","5.05","--","-0.009","--"]
["09~10","14225.51","--","0.32","0.72","0","--","--","--","--","--","8.33","18.65","0.12","--","--","--","--","--","8.72","8.72","0.12","--","--","--","--","--","15.49","--","--","1.69","--","24.65","--","5.04","--","-0.008","--"]
["10~11","14339.56","--","0.35","0.77","0.01","--","--","--","--","--","10.03","22.15","0.14","--","--","--","--","--","12.45","12.45","0.18","--","--","--","--","--","15.41","--","--","1.71","--","25.76","--","5.06","--","-0.007","--"]
["11~12","14734.57","--","0.37","0.82","0.01","--","--","--","--","--","9.35","20.7","0.14","--","--","--","--","--","10.54","10.54","0.16","--","--","--","--","--","15.42","--","--","1.76","--","26.35","--","5.08","--","-0.008","--"]
["12~13","14932.3","--","0.39","0.87","0.01","--","--","--","--","--","8.31","18.51","0.12","--","--","--","--","--","11.62","11.62","0.17","--","--","--","--","--","15.46","--","--","1.78","--","26.68","--","5.12","--","-0.006","--"]
["13~14","14517.73","--","0.39","0.9","0.01","--","--","--","--","--","10.45","23.58","0.15","--","--","--","--","--","12.02","11.99","0.17","--","--","--","--","--","15.6","--","--","1.74","--","27.21","--","5.14","--","-0.006","--"]
["14~15","13703.95","--","0.39","0.89","0.01","--","--","--","--","--","11.14","24.85","0.15","--","--","--","--","--","13.16","13.2","0.18","--","--","--","--","--","15.54","--","--","1.64","--","26.6","--","5.18","--","-0.004","--"]
["15~16","13700.47","--","0.35","0.74","0","--","--","--","--","--","9.5","20.01","0.13","--","--","--","--","--","10.11","10.1","0.14","--","--","--","--","--","15.14","--","--","1.64","--","27.75","--","5.2","--","-0.002","--"]
["16~17","13759.97","--","0.33","0.74","0","--","--","--","--","--","8.29","18.33","0.11","--","--","--","--","--","11.45","11.46","0.16","--","--","--","--","--","15.41","--","--","1.65","--","27.26","--","5.22","--","-0.002","--"]
["17~18","13648.38","--","0.32","1.32","0","--","--","--","--","--","97.41","72.8","1.3","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","89.82","89.79","1.2","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","13.35","--","--","1.63","--","26.92","--","5.22","--","-0.001","--"]
["18~19","13521.27","--","0.31","0.67","0","--","--","--","--","--","9.16","19.55","0.12","--","--","--","--","--","10.55","10.57","0.14","--","--","--","--","--","15.24","--","--","1.61","--","26.07","--","5.24","--","-0.004","--"]
["19~20","13722.39","--","0.3","0.63","0","--","--","--","--","--","11.17","23.71","0.15","--","--","--","--","--","10.05","10.04","0.14","--","--","--","--","--","15.23","--","--","1.64","--","26.01","--","5.21","--","-0.005","--"]
["20~21","13942.47","--","0.33","0.73","0","--","--","--","--","--","7.09","15.55","0.1","--","--","--","--","--","11.55","11.53","0.16","--","--","--","--","--","15.37","--","--","1.66","--","25.56","--","5.22","--","-0.004","--"]
["21~22","13475.12","--","0.3","0.62","0","--","--","--","--","--","8.26","16.96","0.11","--","--","--","--","--","10.22","10.22","0.14","--","--","--","--","--","14.99","--","--","1.61","--","25.52","--","5.2","--","-0.003","--"]
["22~23","13632.57","--","0.29","0.64","0","--","--","--","--","--","7.05","15.49","0.1","--","--","--","--","--","12.29","12.31","0.17","--","--","--","--","--","15.38","--","--","1.62","--","25.02","--","5.2","--","-0.007","--"]
["23~24","13712.65","--","0.3","0.61","0","--","--","--","--","--","7.24","14.96","0.1","--","--","--","--","--","7.94","7.95","0.11","--","--","--","--","--","15.02","--","--","1.63","--","25.47","--","5.17","--","-0.007","--"]
["平均值","","","0.32","0.74","","--","--","--","--","","12.42","21.45","","--","--","--","--","","14.98","14.99","","--","--","--","--","","15.33","--","--","1.67","--","25.19","--","5.13","--","-0.005","--"]
["最大值","14932.3","--","0.39","1.32","0.01","--","--","--","--","--","97.41","72.8","1.3","14.09","29.98","14.09","29.98","0.2","89.82","89.79","1.2","18.96","18.93","18.96","18.93","0.25","15.71","--","--","1.78","--","27.75","--","5.24","--","-0.001","--"]
["最小值","13374.14","--","0.28","0.61","0","--","--","--","--","--","5.05","11.69","0.07","5.05","11.69","5.05","11.69","0.07","7.94","7.95","0.11","7.94","7.95","7.94","7.95","0.11","13.35","--","--","1.58","--","22.64","--","5.04","--","-0.009","--"]
["日排放总量(吨)","33.725975","--","","","0.00011","","","","","--","","","0.00413","","","","","--","","","0.00499","","","","","--","","","","","","","","","","",""]